珠海市节能技术、设备（产品）

推荐目录（第一批）

珠海市科技工贸和信息化局

2009年12月

| 珠海市节能技术推荐目录（第一批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 节能技术名称 | 适用范围 | 主要技术内容 | 目前推 广比例（%） | 典型项目 |  |  | 节能潜力 | 企业名称 |
|  |  |  |  |  | 投资额（万元） | 单位节能量 | 项目节能量 |  |  |
| 1 | 太阳能薄膜光伏建筑一体化 | 建筑采光顶、大楼幕墙等 | 建筑与非晶硅双结薄膜太阳能电池结合，使太阳能发出的电能直接与电网并接，为建筑提供绿色能源的一种系统 | 1％ | 2000 | 349.5Kg标煤 /KWp装机 | 280吨标煤/年 | 按装机100MW太阳能薄膜光伏建筑一体化计，可节能3.495万吨标准煤。 | 珠海兴业幕墙工程有限公司 |
| 2 | 节能型中央空调系统 | 房地产、公用事业居民和咨询服务业 | 基于先进的数字化多点分布式空气温度数据采集、由计算机实施的处理、运算、控制程序，动态调节冷冻供、回水温度，使冷水机组、冷却水泵和冷却水塔处于高效、满负荷运行或间歇停机状态工作的智能节电控制系统。 | 40% | 46 | 节能率20% | 102.6吨标煤/年 | 按推广100家预算可年节约标煤1万吨 | 珠海福士得冷气工程有限公司 |
| 3 | 低循环倍率流化床锅炉节能技术 | 各种煤粉炉、10t/h以上链条锅炉等高耗能领域 | 采用多元循环燃烧方式，以炉膛下部床层循环燃烧为主，炉外物料分离回送循环燃烧为辅的低循环倍率燃烧系统。 | 0 | 670 | 节能率15%-30% | 45715吨标煤 | 珠海现役燃煤锅炉58台，若提高燃烧效率10％，年节约标煤约5万吨。 | 珠海查理科技节能环保有限公司 |
| 4 | 中央空调废热回收技术 | 宾馆、酒店、医院、大型工厂等 | 利用空调机组在制冷运行时，首先回收高温部分冷凝热加热某冷介质或制取热水（热量回收），余下部分冷凝热由冷凝器通过冷却塔向外排放。 | 2% | 120 | 热水节能率100% | 270吨标煤/年 | 按1000台200RT空调机组，全年运行9个月，每天运行10小时计，可年节约标煤4.6万吨。 | 珠海查理科技节能环保有限公司 |
| 序号 | 节能技术名称 | 适用范围 | 主要技术内容 | 目前推 广比例（%） | 典型项目 |  |  | 节能潜力 | 企业名称 |
|  |  |  |  |  | 投资额（万元） | 单位节能量 | 项目节能量 |  |  |
| 5 | 空调热水一体机(制冷废热回收) | 家居和商用空调热水两用场所 | 空调热水一体机在制冷时采用水冷却,冷凝压力低,压缩机轴功率低,耗电量低,制冷能效比1:3以上,同时冷凝放热的热量用在加热生活热水,专利技术的高效换热器和可靠性的控制系统,热效比1:4,综合能效比在1:7以上。 | 1.5% |  | 用1T热水节标准煤4.3Kg |  | 0.45万吨 | 珠海市新威信空调设备有限公司 |
| 6 | 中央空调节能运行控制系统 | 建筑楼宇中央空调设备自动控制系统 | 采用先进的水环热泵系统、节能型中央空调自动运行控制系统和冷去水泵变频控制系统，系统可使水泵启动、停止、运行平稳，减轻泵组的机械磨损，对泵组具有较好的保护作用。 | 10% | 865 | 节能率20% | 1401.8吨标煤/年 | 按年推广典型项目10项计，可实现节能1.5万吨/年 | 珠海优华节能技术有限公司 |

| 珠海市节能设备（产品）推荐目录（第一批） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备(产品)名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 企业名称 |
| 1 | LED路灯 | CLL-AC2220-45H(60H/80H/ 120H/150H/180H) | 1、色温：5000-6500K；2、光源寿命：≥50000小时； 3、光源发光效率：≥90Lm/W；4、路灯发光效率：≥60Lm/W； 5、功率因数（交流型）：≥0.95；6、防护等级：65；7、照度均匀度：符合《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）要求；8、平均照度：符合《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）要求。 | 道路照明、景观照明。 | 珠海泰坦新能源系统有限公司 |
| 2 | 容积式风冷冷水（热泵）机组 | LS(R)F系列蜗旋式风冷冷（热）水机组 LS(R)F系列螺杆式风冷冷（热）水机组 | 蜗旋式： 冷量范围：54.2 kw≤制冷量≤415.8kw 热量范围：69.8 kw≤制热量≤534.0kw 能效比≥3.25 螺杆式： 冷量范围：119.8kw≤制冷量≤408.2kw 热量范围：382.2 kw≤制热量≤536.2kw 能效比≥3.15 制冷工况：室外进风干球温度35℃,湿球温度24℃ 进水温度12℃,出水温度7℃ 制热工况：室外进风干球温度7℃,湿球温度6℃, 进水温度40℃,出水温度45℃ | 酒店、宾馆、工厂、办公大楼、桑拿、浴场、高级住宅、公寓、别墅、医院等 | 珠海博佳冷源设备有限公司 |

| 序号 | 设备(产品)名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 容积式水冷冷水机组 | LS系列蜗旋式水冷冷水机组 LS系列螺杆式水冷冷水机组 | 蜗旋式： 冷量范围：59.5kw≤制冷量≤311.3kw 卫生热水：水温60℃ 能效比≥5.0 螺杆式： 冷量范围：152.1kw≤制冷量≤873.2kw 卫生热水：水温60℃ 制冷工况：冷却进水32℃，出水37℃； 冷冻进水12℃，出水7℃； 热回收冷水进水温度25℃ 能效比≥4.8 | 酒店、宾馆、工厂、办公大楼、桑拿、浴场、高级住宅、公寓、别墅、医院等 | 珠海博佳冷源设备有限公司 |
| 4 | 空气源热泵三用空调机组（全热回收三用空调机组） | R22冷媒 QFLRS系列 R134a冷媒QFLRS系列 | R22冷媒系列： 冷量范围：52.4kw≤制冷量≤566kw R134a冷媒系列： 冷量范围：34.6kw≤制冷量≤344.8kw 卫生热水：水温60℃ 制冷工况：室外进风干球温度35℃,湿球温度24℃, 进水温度12℃,出水温度7℃； 采暖制热工况：室外进风干球温度7℃,湿球温度6℃, 进水温度40℃,出水温度45℃； 热水制热工况：室外进风干球温度10℃,湿球温度9℃, 热回收器进水温度50℃,出水温度55℃； 空气源热泵三用空调机组主要实现了制冷、采暖、卫生热水（55℃），三位一体的综合利用，综合能效比≥7.0 | 酒店、宾馆、工厂、办公大楼、桑拿、浴场、高级住宅、公寓、别墅、医院等 | 珠海博佳冷源设备有限公司 |

| 序号 | 设备(产品)名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 中空隔热铝合金窗 | 节能型（夏热冬冷地区） | 抗风压性能 P3≧1.0 kpa 气密性能 q1≦1.5m2 /(m2·h), q2≦4.5m2 /(m2·h) 水密性能 △P≧250Pa 保温性能 K≦3.0W/(m2·k) 玻璃遮阳系数≦0.55 可见光透射比≧0.4 中空玻璃露点≦-40℃ 铝材主要受力构件壁厚≧1.4mm | 适用于全国所有地区 | 广东大潮建筑装饰工程有限公司 |
| 6 | BKS系列中央空调节能控制 | BKS系列中央空调节能控制系统 | BKS系列中央空调节能控制系统满足以下技术参数要求： 工作环境温度 0℃～40℃ 相对湿度 ≤90%(20℃),无凝露 安装使用地点的海拔高度 ≤1000m 输入电源电压 三相 AC 380V±38V 输入电源频率 50 HZ 输出电压 三相 AC 0V～380V 输出频率 0 HZ～50 HZ 控制柜防护等级 IP20 操作方式 就地、远程 | 产品主要应用领域为建筑节能和工业节能领域，包括旅游酒店、写字楼、商场、医院、机场、政府机关、工厂的各种舒适性中央空调和工艺性中央空调。应用范围覆盖了酒店、写字楼、商场、医院、工厂、机场、政府机关等各类用户。 | 珠海翔宇节能设备有限公司 |

| 序号 | 设备(产品)名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 板式换热站 |  | 主要技术性能：用管壳式换热器先将高温高压蒸汽（温度200～320℃，压力0.4～2.0MPa）降温降压，降到板式换热器能承受的温度和压力范围内（温度≤230℃，压力≤1.6MPa），再利用板式换热器进行充分换热。 主要技术指标：关键技术指标是压力和温度，蒸汽压力0.6～1.3 MPa，蒸汽温度260～320℃，冷凝水温度80℃。 | 用高温汽-水换热器代替列管式换热器，回收发电厂或钢铁厂产生的剩余高温高压蒸汽，利用这些蒸汽作为板式换热站的热源进行换热。 | 珠海高新区九圆热交换设备制造有限公司 |
| 8 | 烟道换热器 |  | 主要技术性能：解决高温、中温、低温烟气在热交换过程中的热膨胀问题、漏气率问题、低温腐蚀问题。 主要技术指标：1）换热效率K≥50W/m2·℃（正常12～25W/m2·℃）； 2）烟气运行阻力≤2KPa； 3) 零泄漏率。 | 电力、钢铁、化工等行业二次能源的利用，回收烟气余热 | 珠海高新区九圆热交换设备制造有限公司 |
| 9 | 低压蒸汽板式换热器 |  | 主要技术性能：低压蒸汽全部进入板式换热器并被冷凝。 主要技术指标：1）蒸汽压力小于0.1MPa，温度小于100℃；2）蒸汽进入板换的截面积大于等于蒸汽出口的流通面积。 | 用于压力＜0.1MPa，温度＜100℃的低压蒸汽的回收 | 珠海高新区九圆热交换设备制造有限公司 |
| 10 | 卷铁芯H级非包封线圈干式变压器 | SGB11-R | SGB11-R系列变压器全为铜绕组；低压为箔式绕组；高压为连续饼式绕组，用2000级“1159”无溶剂漆在真空、正压浸漆设备内多次浸渍、烘干成型。绝缘水平：LI75AC35/AC3，绝缘耐热等级为：H级，声级为：40～50dB,局部放电小于5pC | 民用低压配电领域 | 珠海南方华力通特种变压器有限公司 |
| 11 | 卷铁芯全密油浸式变压器 | S11-M.R | 由于铁心结构特殊，又呈由晶态取向优质冷轧硅钢片卷制经退火而成，使S11-M.R变压器与同容量S9型相比空载损耗下降30%，空载电流下降70%，体积重量比现有S9下降10%以上，绝缘等级比现有F极提高到H级. | 民用低压配电领域 | 珠海南方华力通特种变压器有限公司 |

| 序号 | 设备(产品)名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Mni智能电感照明节能器 |  | 工作电压：180V--260V （AC）。 输出电流：3X20A—3X250A。 输出电压：160V—输入电压（AC）,无级调节。 超压保护电压260V（AC），欠压保护电压130V（AC）。 过流保护电流：额定工作电流×1.1。 灯具预热时间：20分钟（可设置）。 适用灯具：所有类型灯光负载。 输出电压0.25V精密调节，输出电压控制精度±1V，稳定精度±0.5%。。 提供GPRS/CDMA/电台监控接口：RS232/485,I/O,A/D接口，以及MniRTU接口板 设备过热保护温度：65℃时逐渐退出节能状态，下降到50℃以下时逐渐进入节能状态，风扇启动温度50℃，停止温度45℃，强制保护温度75℃。 运行模式：节能运行、旁路运行。 调压方式：时刻表（保存）自动调压，手动立即调压，远程监控调压（PLC/GPRS/CDMA）。 节电率：能向调光台灯一样使用，保障照明同时，极大限度节能，极端可达60％。 环境温度：-15℃～50℃；湿度：小于85%。北方严寒地区或高海拔地区需定做。 自动调压速度：0.75V/每分钟――15V/每分钟可调。 | 城市路灯，商场、超市、工厂、学校、广场、车站、码头等超大功率照明节能领域 | 珠海麦尼电控技术有限公司 |
| 13 | 太阳能热水器 | 热水工程、热泵热水器 | 波纹真空管采用先进镀膜设备，选择性吸收涂层，吸收比≥0.92，发射率≤0.06，集热效率提高30%，空晒温度可达250度以上；高真空隔热，保温时间长；玻璃管采用高硼硅特硬玻璃，硬度高，可抗击直径25MM冰雹冲击，水箱内胆采用材料为SUS304-2B不锈钢，使用寿命15年以上；适用人口3-10人。 | 家庭、工厂、医院、酒店等 | 珠海华夏阳光太阳能源科技有限公司 |

| 序号 | 设备(产品)名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 夜牛磁电式替换型灯具 | FDG-14W/21W/28W/35W | - 功率因数＞0.985，输入电压160V-260V，电流总谐波≤10%,低温≤10℃照常工作。 - 光源彩用T5纯三基色荧光灯管，磁电镇流器技术结合了电感镇流器和电子镇流器的优点，克服了它们的缺陷。电参数符合欧美高标准。 - 对比传统电感式直管光源，节能40%左右。 | 工厂、事业单位、学校、医院、家居等照明场所 | 珠海市六丰电气有限公司 |
| 15 | 夜牛磁电式镇流器 | FDD-14W/21W/28W/35W | - 采用领先的磁电式照明技术，它具有高效、节能、启动快、寿命超长、高性能等优点，克服了电感镇流器和电子镇流器的缺陷。 - 光源可配T5、T4灯管，节能环保、性价比优良。是日光灯镇流器的新一代专利节电产品。 | 新装型的场所 | 珠海市六丰电气有限公司 |
| 16 | 夜牛大功率照明用自镇流荧光灯 | FDJ165W/85W/105W/125W/145W | - 世界首创灯座式与积木式安装方式的设计； - 对比传统工矿灯具，节能50-70%。 - 独特的集成芯片应用，减少分离元器件的应用，宽电压设计、恒功率输出、高功因、低谐波、性能稳定； - 强大的保护功能设计，双向抗干扰，在灯开路、过载、不启动、整流效应等异常状态下保护； - 优良的配套光源，灯管采用保护膜技术、低光衰、高光通维持率，显色性好，色容差小，PBT耐高温材料。 | 工厂、商场等场所 | 珠海市六丰电气有限公司 |